ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”

Λεωφ. Κνωσού, T.K. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

## ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Α. Γενική περιγραφή

Οι εργασίες αφορούν τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη ρύθμιση των καυστήρων θέρμανσης κτιρίων και καυστήρων λοιπών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, δυο (2) φορές στη διάρκεια του έτους.

Β. Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται:

Β1. Καυστήρες θέρμανσης - λέβητες

1. Παλαιό κτίριο

- καυστήρας– λέβητας θέρμανσης ΜΕΘ, 1βάθμιος, 70 Μcal/h (τεμ. 1)

2. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

- καυστήρας– λέβητας θέρμανσης , 1βάθμιος, 130Μcal/h (τεμ.1)

3. Λοιμώδη

- καυστήρας– λέβητας θέρμανσης , 1βάθμιος, 60Μcal/h (τεμ.1)

4. Κτίριο Ενέργειας

- καυστήρας– λέβητας θέρμανσης , 2βάθμιος, 1.500Μcal/h (τεμ.3)

5. Ξενώνας Αλκυωνίς (Οδός Λεβήνου)

- καυστήρας– λέβητας θέρμανσης , 2βάθμιος, 220Μcal/h, περίπου (τεμ.1)

6. Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Οδός Σπιναλόγκας)

- καυστήρας– λέβητας θέρμανσης , 1βάθμιος, 150Μcal/h (τεμ.1)

Β2. Καυστήρες λοιπών εγκαταστάσεων

  - Eνεργειακό κέντρο, ατμογεννήτρια: καυστήρας, 2βάθμιος, 720Μcal/h (τεμ.1)

  - Eνεργειακό κέντρο, ατμογεννήτριες: καυστήρας, 2βάθμιος, 1350Μcal/h (τεμ.2)

  - Παρασκευαστήριο τμήματος Διατροφής: καυστήρας, 50Μcal/h (τεμ.2)

Γ. Ειδικές υποχρεώσεις

- Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό των λεβήτων, τον καθαρισμό των καπνοδόχων, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και τη δοκιμαστική λειτουργία των καυστήρων– λεβήτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται ώστε οι εν λόγω εγκαταστάσεις να λειτουργούν ορθά και με ασφάλεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τη νομοθεσία (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011 κ.α.) και τις σχετικές διατάξεις.

- Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:

  - Η συντήρηση – ρύθμιση των συστημάτων της παρούσας μια φορά το εξάμηνο.

  - Ο έλεγχος και η διενέργεια μέτρησης καυσαερίων τουλάχιστον μια φορά το μήνα και καταχώριση στο βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων. Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης ο μηνιαίος έλεγχος θα διενεργηθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

- Εφόσον ο ανάδοχος συντηρητής διαπιστώσει δυσλειτουργίες ή προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει να τα αναφέρει στο φύλλο συντήρησης ενώ θα προτείνονται σχετικές λύσεις ή βελτιώσεις.

- Τα μικροϋλικά (μπεκ, καλώδια) που θα χρησιμοποιηθούν θα τα προσφέρει ο ανάδοχος. Εάν απαιτηθούν ανταλλακτικά (ηλεκτρονικό, μοτέρ, κλπ)  αυτά θα κοστολογηθούν απολογιστικά μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Μετά το τέλος κάθε εργασίας συντήρησης, επισκευής ή ρύθμισης κάθε συσκευής θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία:

Α) Πλήρως συμπληρωμένο πρωτότυπο έντυπο συντήρησης και ρύθμισης για κάθε καυστήρα, λέβητα που έχει ελεγχθεί (σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011). Στο έντυπο θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αναδόχου συντηρητή και θα είναι σφραγισμένο από το επαγγελματικό σωματείο του συντηρητή ή από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Β) Αποτελέσματα μετρήσεων (περιεκτικότητα σε CO, NOx κτλ) από τον ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων του αναδόχου συντηρητή για κάθε εγκατάσταση, με τα στοιχεία του συντηρητή, την ημερομηνία έκδοσης κτλ.

- Θα προσκομιστούν επί ποινή αποκλεισμού:

- Ειδική άδεια συντηρητή καυστήρων από το Υπουργείο Βιομηχανίας (σε ισχύ).

- Στοιχεία για τον ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων που διαθέτει ο συντηρητής (εργοστάσιο κατασκευής, σειριακός αριθμός, τακτικότητα βαθμονόμησης κτλ). Επίσης, πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η αξιοπιστία μέτρησης του οργάνου και ο ετήσιος έλεγχός του.

- Αποδεικτικό εμπειρίας που αφορά τους συγκεκριμένους καυστήρες

- Με την προσφορά του ο συντηρητής οφείλει να ανταποκρίνεται σε κλήσεις για βλάβες που πιθανόν να παρουσιαστούν μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Εάν απαιτηθούν ανταλλακτικά αυτά θα κοστολογούνται απολογιστικά μετά από σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο χρόνο απόκρισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) ώρες.

- Θα προτιμηθεί ο ανάδοχος να έχει έδρα το Ηράκλειο. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναφερθούν αναλυτικά τα στοιχεία του τοπικού συνεργάτη, ενώ θα κατατεθούν και όλα όσα σχετικά έγγραφα απαιτούνται στην παρούσα.

- Στις προσφορές θα δοθούν τιμές ανά εγκατάσταση καθώς και το σύνολο.

- Με την κατάθεση προσφοράς ο συντηρητής αποδέχεται όλους τους όρους.