[image: image2.emf][image: image1.jpg]agd



                                             



                                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”

Λεωφ. Κνωσού, T.K. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44

     
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α-Β
Η παρούσα αφορά τις εργασίες αντικατάστασης τμήματος δικτύου θέρμανσης - κλιματισμού στο υπόγειο του κτιρίου Α-Β, στο διάδρομο του Τμήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας και Μαγνητικού Συντονισμού (Αξονικός – Μαγνήτης).

Περιλαμβάνονται οι εργασίες:

· Αποξήλωση του τμήματος της διαβρωμένης σιδηροσωλήνας μέσα στην ψευδοροφή, αφού προηγηθεί άδειασμα του δικτύου από τα νερά.

· Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πλαστικών σωλήνων πολυπροπυλαινίου τύπου Aquatherm Blue Pipe MF RP SDR 11, ή ισοδύναμου, διαμέτρου Φ75, μήκους 40m, διαμέτρου Φ63, μήκους 30m, μετά της μόνωσης αυτών.

· Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι συλλεκτών 2 παροχών και 20 βανών διατομής 1” για τη σύνδεση 18 τοπικών μονάδων νερού (FCU).

· Προμήθεια και τοποθέτηση 2 φλαντζών για τη σωλήνα διατομής Φ75. 

· Προμήθεια και εγκατάσταση νέας πλαστικής σωλήνας από πολυαιθυλένιο, με επένδυση (πολυστρωματική) διατομής  Φ18 με μόνωση συνολικού μήκους 200m.

· Γέμισμα του δικτύου με νερό – δοκιμές - παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ– ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων θα πρέπει απαραίτητα για την κατάθεση της προσφοράς:

1. Να κατατεθούν αποδεικτικά εμπειρίας αντίστοιχων εργασιών σε νοσοκομειακές δομές (τιμολόγια ή βεβαιώσεις εμπειρίας), λόγω των ιδιαιτεροτήτων των χώρων.
2. Να κατατεθούν prospectus και σχετικές πιστοποιήσεις (ISO9001 κτλ) για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (σωλήνες, ειδικά τεμάχια).
3. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου (πιθανώς απογευματινές ώρες και/ή Σαββατοκύριακο). 
4. Ο ανάδοχος ή το προσωπικό του, που θα απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για τον ίδιο ή το προσωπικό του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
6. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει γνώση των χώρων, ώστε να λάβει σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία.

�








