[image: image1.jpg]agd



 [image: image2.png]


                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 

            












 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FAN COIL UNITS
Η παρούσα αφορά την προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων νερού (fan coil units) για τους νέους χώρους του Έκτακτου Παιδιατρικού Ιατρείου και τον Χώρο Αναζωογόνησης του Νοσοκομείου.

1. Γενική περιγραφή 

Fan coil units κατασκευής ευφήμως γνωστού οίκου, σύγχρονης τεχνολογίας, με επαρκή αντιπροσώπευση στο Ηράκλειο.

Ονομαστική ψυκτική απόδοση: 
· 3,8kW, περίπου, τεμάχια 2.
· 5,5kW, περίπου, τεμάχια 2.

Οι συσκευές θα φέρουν σήμα CE και θα συνοδεύονται από πιστοποίηση ISO9001 του εργοστασίου κατασκευής.

2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

· Παροχή αέρα (υψηλή) / Ψυκτική απόδοση: 400CFM / 3,8kW, περίπου.
· Παροχή αέρα (υψηλή) / Ψυκτική απόδοση: 600CFM / 5,5kW, περίπου.
· Οροφής, εμφανούς τύπου (με κάλυμμα).

· Κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη (λευκό χρώμα RAL9010), υψηλής αντοχής, με στόμιο προσαγωγής του αέρα. Θα υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες για πρόσβαση στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις.  

· Πλενόμενα φίλτρα από συνθετικό υλικό.

· Ανεμιστήρας με αθόρυβη λειτουργία και δυνατότητα ρύθμισης 3 ταχυτήτων. 

· Εναλλάκτης νερού, νερού 2 ή 3 σειρών υψηλής απόδοσης για 2-σωλήνια εγκατάσταση, με χάλκινους σωλήνες και πτερύγια αλουμινίου. 
· Δυνατότητα αλλαγής της πλευράς σύνδεσης των σωληνώσεων κατά την τοποθέτηση (αριστερά↔δεξιά). 
3. Ειδικές απαιτήσεις
· Το προϊόν θα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διατάξεις και κανονισμούς για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τις αποδόσεις και την ασφάλεια του. Θα διαθέτουν σήμανση CE.
· Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή προμήθειας fan coil τιμή και τιμή χειριστηρίου, ξεχωριστά. Επίσης, να αναφέρεται το κόστος προμήθειας αντλίας συμπυκνωμάτων για τα προσφερόμενα είδη. 

· Η προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ISO9001 της κατασκευάστριας εταιρείας σε ισχύ. 
· Θα δοθούν οδηγίες χρήσεως - συντήρησης στα ελληνικά καθώς και λίστα με τους κωδικούς των ανταλλακτικών.
· Θα προσκομιστεί prospectus.
· Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη τουλάχιστον. Οι παραπάνω εγγυήσεις θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η τακτική συντήρηση γίνεται από την προμηθεύτρια εταιρεία ή από το συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Επάρκεια ανταλλακτικών: 10 έτη .

· Χρόνος παράδοσης: Εντός 5 ημερών.
