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                                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”

Λεωφ. Κνωσού, T.K. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44

     
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) μονάδων αερισμού/εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας (εναλλάκτες αέρα-αέρα) στους χώρους λειτουργίας του λιθοτρίπτη στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου. 
I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι μονάδες θα είναι άριστης ποιότητας κατασκευής, υψηλής απόδοσης και χαμηλής στάθμης θορύβου. Επίσης, θα είναι γρήγορης εγκατάστασης (οριζόντια εντός ψευδοροφής), εύκολης συντήρησης και μεγάλης διάρκειας ζωής.
· Μέγιστης παροχής αέρα 250m3/h, 
· Στατικής πίεσης 110Pa (±5%), 
· Μέγιστη στάθμη θορύβουQ 35dB(A)
· Δυνατότητα λειτουργίας free/night cooling.
· Με κατάλληλα πρόφιλτρα.
Χειριστήριο
Ενσύρματο, ψηφιακό, με ενδείξεις θερμοκρασίας, επιλογής τρόπου λειτουργίας, ένδειξη κατάστασης φίλτρων, σφαλμάτων κτλ 

Αεραγωγός 
Σταθερός από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα διαστ. 200Χ200mm και μονωμένος εύκαμπτος Φ150, Φ100.
Στόμια
1. Προσαγωγής νωπού: Εξωτερικού τοίχου, με περσίδες βροχής, νωπού (τύπου ΒΝ, AEROGRAMMI) διαστάσεων 200Χ200mm. Τεμάχια 4
2. Προσαγωγής αέρα στο χώρο: Οροφής, στροβιλισμού (τύπου GR-AR-300, AEROGRAMMI). Τεμάχια 3
3. Επιστροφής αέρα: Οροφής, 150x150 mm  (τύπου ΤΕΠ, AEROGRAMMI). Τεμάχια 3
Συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα, κατάλληλα κουτιά στομίων.
II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Οι συσκευές θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένες, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  
2. Τα ακριβή μήκη των απαιτούμενων αεραγωγών καθώς και οι θέσεις των στομίων θα υποδειχθούν επί τόπου. 
3. Η στήριξη όλων των μερών θα γίνει με στοιχεία ανάλογης αντοχής με το φορτίο που θα φέρουν.

4. Η ηλεκτρική παροχή είναι ευθύνη του προμηθευτή. Η παροχή θα γίνει από τον πίνακα που θα υποδειχθεί ή από υφιστάμενη παροχή (εάν απαιτηθεί θα κατασκευαστεί ανεξάρτητος επίτοιχος πίνακας). Θα τοποθετηθεί διακόπτης, ασφάλεια, καλώδιο παροχής σε πλαστικό κανάλι.

5. Στο κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνονται οι αποκαταστάσεις των μερεμετιών.

	III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

	· Με την κατάθεση της προσφοράς ο προμηθευτής αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας.

	· Ο προμηθευτής θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η κάθε συσκευή. 

	· Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με την εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση και γενικά τεχνική υποστήριξη συναφών μηχανημάτων και συσκευών.

	· Η εγκατάσταση θα γίνει από εξειδικευμένους τεχνικούς του προμηθευτή, που θα έχουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις – πιστοποιήσεις και τη σχετική εμπειρία για την συγκεκριμένη εργασία. 

	· Την πλήρη ευθύνη για τους τεχνικούς - εγκαταστάτες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν έχει η προμηθεύτρια εταιρεία.

	· Όλα τα προϊόντα - υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση είναι στην υποχρέωση του αναδόχου. Θα πρέπει να είναι καινούργια, να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διατάξεις και κανονισμούς για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους και θα φέρουν σήμα CE.

	· Οι προσφορές που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο γραφείο προμηθειών, θα συνοδεύονται απαραίτητα από συνημμένα αρχεία με:
1. έγγραφη οικονομική προσφορά για το υπό προμήθεια είδος (μοντέλο συσκευής, γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, εγγυήσεις κτλ.).  
2. πιστοποιητικό CE και ISO 9001, τουλάχιστον, της κατασκευάστριας εταιρείας,.  

3. προσπέκτους του είδους που περιγράφεται στην έγγραφη προσφορά.

	· Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης - προφύλαξης, επισκευής  - συντήρησης στα ελληνικά καθώς και λίστα με τους κωδικούς των ανταλλακτικών. 

	· Ο προμηθευτής θα κάνει επίδειξη καλής λειτουργίας της συσκευής στους χρήστες, θα εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση της συσκευής και το προσωπικό συντήρησης για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

	· Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.

	· Τεχνική υποστήριξη: ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένη τεχνική υποστήριξη (service) στο Ηράκλειο.

	· Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη για όλα τα μέρη της συσκευής, τουλάχιστον, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση θα ισχύει ανεξάρτητα από το αν η τακτική συντήρηση γίνεται από την προμηθεύτρια εταιρεία ή από το συνεργείο ψυκτικών Τεχνικής Υπηρεσίας.

	· Παροχή ανταλλακτικών – service: ο προμηθευτής θα εγγυάται επάρκεια ανταλλακτικών και τεχνική υποστήριξη για 10 έτη, τουλάχιστον.

	· Τόπος παράδοσης: Αποθήκη νοσοκομείου.
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