ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ”

Λεωφ. Κνωσού, T.K. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 44

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

- ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

- Η παρούσα αφορά την προμήθεια ψυκτικών υγρών για τις ανάγκες συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κλιματισμού του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, θα γίνει πλήρωση φιαλών ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου με τα ακόλουθα ψυκτικά μέσα:

- R404a (30kg),

- R407c (33kg),

- R410a (20kg),

- R134a (24kg)

- R32 (9kg).

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τα ψυκτικά μέσα θα είναι οικολογικά, χαμηλής τοξικότητας, μη εκρηκτικά, άχρωμα, χωρίς επιπτώσεις στο όζον (ODP=0) και μικρή συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

- R404a: Σχεδόν αζεοτροπικό ψυκτικό μίγμα αποτελούμενο από 44% R125, 52% R143A, 4% R134a, κλάσης επικινδυνότητας Α1 (ASHRAE 34), μη αναφλέξιμο, για την πλήρωση ψυκτικών κυκλωμάτων σε ποσότητα 30 κιλών.

- R407c: Ζεοτροπικό ψυκτικό μίγμα αποτελούμενο από 23% R32, 25% R125, 52% R134a, κλάσης επικινδυνότητας Α1 (ASHRAE 34), μη αναφλέξιμο, για την πλήρωση ψυκτικών κυκλωμάτων σε ποσότητα 33 κιλών.

- R410a: Σχεδόν αζεοτροπικό ψυκτικό μίγμα αποτελούμενο από: 50% R32- CHF2CF3, 50% R125-CH2F2 κλάσης επικινδυνότητας Α1 (ASHRAE 34), μη αναφλέξιμα, για την πλήρωση των κλιματιστικών μονάδων σε ποσότητα 20 κιλών.

- R134a: Αμιγές ψυκτικό ρευστό 100% C2H2F4 – τετραφθοριοαιθάνιο κλάσης επικινδυνότητας Α1 (ASHRAE 34), μη αναφλέξιμο, για την πλήρωση ψυκτικών κυκλωμάτων σε ποσότητα 24 κιλών.

- R32:  Αμιγές ψυκτικό ρευστό 100% CH2F4 – διφθορομεθάνιο κλάσης επικινδυνότητας Α2L (ASHRAE 34, ISO 817), μικρής αναφλεξιμότητας, για την πλήρωση ψυκτικών κυκλωμάτων σε ποσότητα 9 κιλών.

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν σε επαναπληρούμενες φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, που θα φέρουν ταινία ασφαλείας στη στρόφιγγα ώστε να μην είναι δυνατή η αποσφράγισή της. Οι κενές φιάλες θα παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και αφού γίνει η πλήρωσή τους, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, θα παραδίδονται στην Αποθήκη του νοσοκομείου.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετεί σε κάθε φιάλη αυτοκόλλητο στο οποίο θα αναγράφονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- • Η επωνυμία του ψυκτικού μέσου.

- • Το εργοστάσιο παραγωγής του ψυκτικού μέσου.

- • Η επωνυμία της μονάδας εμφιάλωσης.

- • Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής του ψυκτικού μέσου.

- • Η χώρα προέλευσης του ψυκτικού μέσου.

- Ο προμηθευτής θα βεβαιώνει την καταλληλότητα της φιάλης που έχει παραλάβει. Εφόσον, κρίνει ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζονται από την σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να επαναπληρωθεί, η φιάλη θα αντικαθίσταται από νέα, προμήθειάς του. Η νέα φιάλη θα κοστολογείται απολογιστικά.

- Η νέα φιάλη θα είναι κατάλληλη για την πλήρωση, αποθήκευση και μεταφορά του ψυκτικού μέσου με το οποίο θα αναγομωθεί, θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με όσα ορίζονται από την σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13322- 1, όπως ισχύει σήμερα. Η ημερομηνία επανελέγχου θα ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης.

- Η ακατάλληλη φιάλη θα παραδίδεται στο νοσοκομείο συνοδευόμενη από αιτιολογημένη έκθεση.

- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα ακόλουθα έγγραφα:

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος (τεχνικό φυλλάδιο - TDS στην ελληνική γλώσσα)

- Φύλλο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος (MSDS στην ελληνική γλώσσα)

- Οδηγίες ασφαλούς χρήσης του προϊόντος.

- Επίσημη άδεια εμφιάλωσης αερίων του εμφιαλωτηρίου που πρόκειται να κάνει την εμφιάλωση-αναγόμωση των φιαλών.

- Υπεύθυνη δήλωση, του προσφέροντος στην οποία να αναφέρονται ο αδειοδοτημένος παρασκευαστής (κατασκευαστής) του ψυκτικού μέσου. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής άδειας.

- Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου προμηθευτή από την οποία να προκύπτει ότι τα προσφερόμενα προϊόντα είναι τα R404a, R407c R410a, R134a, R32 και εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού 842/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον νεότερο κανονισμό 517/2014.

- Κατά την παράδοση, θα προσκομιστεί πιστοποιητικό ανάλυσης (Certificate of analysis) από τον αδειοδοτημένο κατασκευαστή.

- Το νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί ένα έλεγχο επί της προσφερόμενης ποσότητας σε εργαστήριο κοινής αποδοχής, (στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε.), του οποίου το συνολικό κόστος (μεταφορά και ανάλυση δείγματος), θα βαρύνει τον ανάδοχο.

- Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το ψυκτικό μέσο δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, τότε θα επιστρέφεται όλη η παραδοθείσα ποσότητα και θα αντικαθίσταται με νέα.

- Αν το ψυκτικό μέσο προκαλέσει βλάβες λόγω κακής ποιότητας στο σύστημα κλιματισμού ή στα ψυκτικά κυκλώματα, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει, άμεσα με δικές του δαπάνες, τις βλάβες με ταυτόχρονη επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος υπέρ του νοσοκομείου.

- Χρόνος παράδοσης: Πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή των κενών φιαλών.

- Τόπος παράδοσης Αποθήκη νοσοκομείου.